雷达物位计简明调试操作步骤

具体操作步骤：

- 按键说明：使用仪表OK件进入菜单和确认，ESC键进行退出，加号键进行数值增减，向右三角键进行翻页。所有按键均为点按。

- 参数调整：按OK键进入菜单，光标位于基本设置，再次按OK键进入基本设置，第一项“低位调整”，按OK键进入，此处为4mA设置，按OK键光标在0.00%处闪动（不做调整），再按一下OK键，光标移至下面，按加号键输入现场最大有效量程，单位为米，使用向右三角键进行移位，完成后按OK进行确认。之后，按向右三角键（第三个键）翻页至“高位调整”，此处为20mA设置，设置方法同上，根据量程大小设置值一般为0～0.8米左右，以设置低料位10米高料位0.3米为例，对应值为0～9.7米。按向右三角键（第三个键）翻页至下一项“物料性质”，按OK键进入，可选择测量的介质状态为固体、液体、微DK（低介电常数选择），三个介质状态下均有下级菜单，在下级菜单一般只做“物料快速变化”的修改（当对反应速度要求高的时候开启，但要配合阻尼时间操作，防止跳动），其余由专业人士操作。按ESC键退出下级菜单，按向右三角键（第三个键）翻页至下一项“阻尼时间”，一般设置6秒左右，不建议设0。按几下向右三角键直至“量程设定”，此处不参与毫安值计算，一般设置数值略大于“低位调整”，一般比量程大一米左右，用于防止反射式雷达找不到反射信号而乱跳数值。按向右三角键翻页至下一项“盲区范围”，此处为满量程最高液位设置，一般设置0.3～0.8米或根据天线长度设置，设置后，液位最高会到达距离表头过程连接处0.3～0.8米位置，如果“低位调整”也为0.3～0.8米，则此时，仪表为20mA。

- 显示调整：与基本设置平级的菜单，第二项为“显示”，仪表可以设置的表头显示有7种，最常用的为空高、料高、电流显示，可按客户要求用按键配合修改即可，一般出厂为空高。

- 诊断功能：此功能客户一般不使用，与基本设置平级的菜单，第三项为“诊断”，进入后翻页至测量状态，可以看到当前信号强度，售后服务人员有时需要知道此数值。翻页至仿真功能，可以配合电流表检测仪表电流输出是否正常，详询售后服务人员。

- 服务功能：此功能客户一般不使用，与基本设置平级的菜单，第四项为“服务”，进入后第一项虚假回波修改，如果仪表测量的侧下方有障碍物导致仪表无法找到真实数值，可以进入进行虚假回波的新建，方法为在空仓情况下或在障碍信号下方有测量空间的情况下，新建一个比障碍信号略大一些的数值，但要注意数值不能没过料仓下面的料高，新建后，障碍物信号将被滤除，例如10米料仓里面有3米料，可仪表总是显示在5米的位置不变，经查有障碍信号且不在正下方，新建虚假回波6米即可，如果错误设置为8米，就会与下面的料重叠，造成仪表不能使用。菜单第二项为电流输出，用于选择正向或者反向4mA～20mA，以及故障模式等。菜单第三项为复位，此选项为恢复出厂设置，一般选择恢复工厂设置。菜单第五项为语言选择，可选四种语言。菜单第九项为距离偏量，在现场用于距离有误差时的校准，可以进行一定范围内的距离加减。其余设置一般均不涉及。