RPTG-MD86型  二氧化碳检测控制器

产品描述

RPTG-MD86型 二氧化碳检测控制器采用非色散红外线传感器技术，可以实时检测室内空气中的二氧化碳气体含量，并以三种输出方式输送给PLC/ DCS / DDC等控制系统。

RPTG-MD86型 二氧化碳检测控制器有三种输出方式：1、继电器输出：当室内二氧化碳浓度达到预设的报警值时，检测仪指示灯由绿色变成红色并闪烁提示，同时继电器闭合，开启相应的通风设备；当二氧化碳浓度低于预设的报警值时，指示灯变绿，继电器开关断开，通风设备关闭；  2、4-20mA电流模拟量输出：将采集到的二氧化碳浓度信号转化为对应量程的4-20mA电流输送给PLC/DCS等模拟量采集控制系统；  3、RS485总线通讯数字输出：将采集到的二氧化碳浓度值以数字信号传送回终端控制系统，可以进行多台485设备组网，支持Modbus RTU通讯协议。

RPTG-MD86型 二氧化碳检测控制器带自动校准功能，同时也支持在清新空气中手动校准。

主要特点

◆ 尺寸86mm×86mm，完完全全的中国标准开关尺寸

◆ NDIR红外传感技术，性能稳定可靠

◆ 测量精度高，响应速度快

◆ 外形美观，简约大方

◆ 自动校准功能可选,也可在清新空气中手动校准

◆ 红外传感器寿命预期5年以上

◆ 输出方式：继电器、4-20mA模拟电流、RS485数字信号

◆ Modbus RTU通讯协议

应用领域

室内各种场合：学校教室、居民小区、敬老院、电影院、商场、医院、宾馆酒店、展览馆、公寓、别墅、商务楼宇、地下停车场、办公室、会议室等。

技术参数

| 项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 检测对象 | 室内空气中的二氧化碳（CO2）气体 |  |
| 检测方式 | 自由扩散式 |  |
| 检测原理 | NDIR 非色散红外线原理 |  |
| 安装方式 | 墙壁安装型 | 距地1.5-2.0米左右 |
| 检测范围 | 0-2000ppm；0-3000ppm； 0-5000ppm | 量程可定制 |
| 供电电压 | 12V-24V DC | 最低12V,最高24V DC |
| 输出方式 | - 无源继电器输出，容量220V 3A ( 24V 3A)； 2、 1路4-20mA模拟电流输出； 3、Modbus RS485数字通讯输出可选； | 选型一（标配）：一路继电器输出 + 一路4-20mA模拟电流输出； 选型二：两路继电器输出； 以上两种选型，均可选配Modbus RS485数字通讯输出。 |
| 功率 | 最高3.0W(瞬间), 平均0.9W |  |
| 工作条件 | 温度0～50℃ / 相对湿度≤95%RH（无冷凝） |  |
| 储存条件 | 温度-10～70℃/ 相对湿度≤95%RH（无冷凝） |  |
| 检测精度 | ±30ppm +3％F.S |  |
| 分辨率 | 1ppm |  |
| 响应时间 | T90 < 60秒 |  |
| 校准 | 带自校准/自校验功能 | 支持在清新空气中手动校准 |
| 传感器寿命 | 预期5年以上 |  |
| 处形尺寸 | 86mm×86mm×26mm | 标准的中国面板开关尺寸 |
| 防爆类型 | 非防爆型 |  |
| 质量 | 150g |  |
| 标准配置 | 随机附件有：仪器、说明书、合格证 |  |

RPTG-MD86产品展示