RPT20系列

温度变送器使用说明书

一、安装事项

1、传感器能够插入到待测量的温场中心位置；

2、高温测量一般是垂直安装，如侧装需要考虑高温会使保护管变形损坏，需加强保护管或者加装保护支架；

3、有搅拌扰动环境的测量，一般要有加强管（导波管），传感器从加强管内插入到需测量部位；

4、流速场合的测量（如管道），不但要考虑流体的冲击力，还要考虑材质（腐蚀）以及流体产生的涡流振动破坏；要求保护管不但要有一定的结构强度，安装方法也很重要，如顺流方向斜式安装；

5、特殊环境温度测量请按约定技术条件使用；

二、注意事项

1.请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符；

2.请确认电源电压是否正确，电源正、负与产品正负接线对应；

3.避免安装在易磕碰位置，以免损坏产品；

4.禁止测量与不锈钢不相兼容的介质（特殊材质除外）；

5.用户在使用时请不要自行拆卸，以免产品损坏；

6.变送器以及导线应远离高压、电磁干扰严重的地方；

三、线缆要求

1、在接线前请将所有电源都切断，在电源供应的情况下操作接线，禁止带电操作。

2、工作电压不能超过所要求的电压，超负荷使用第一次就会损坏传感器。

3、所有电线必须符合国家和当地的电气标准。推荐使用0.3平方带屏蔽网电缆。

- 电气接线

4-20mA电流输出型 （图一）                  RS485型输出型（图二）

注：请打开仪表接线盒，从接线孔穿入连接电缆，锁紧堵头（A +  B-)。

五：外形尺寸：

六：常用故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| - 变送器无输出信号 | - 变送器未供电 - 接线错误 | - 给变送器按接线图正确供电 |
| - 在温度恒定时输出不规则跳变 | - 变送器外壳未接地 - 现场射频干扰较强 - 未使用屏蔽线缆 | - 使用屏蔽线缆且屏蔽层接地 - 变送器外壳与大地可靠连接 |
| - 变送器测量温湿度和输出不符 | - 供电电压不正确 - 外接负载过大 | - 使供电电压为 9-36VDC - 调整外接负载 |

七：质量保证

出厂后12个月里，如出现因传感器本身的问题引起的故障，将提供免费维修或更换的服务。

八：售后服务

产品在保修期内经本厂技术人员检测属于产品质量问题，本公司承担全部费用；

请在寄回前务必把残余的介质清理干净，特别是对人身体健康有害的物质；

请保存好保修卡与合格证，维修时随产品一同寄回；

如果变送器出现故障，请与我公司的售后服务取得联系，确认问题后需要把变送器寄回本公司维修时请附带以下信息：

①、现场环境描述；

②、故障现象；

③、收货地址以及联系方式