产品特点

- 壁挂式安装

- 标准电流/电压接口信号输出

- 485接口信号输出（RPTH2303M系列）

- 线性响应，温湿度一体（可选单温、单湿）

- 专用电路，使用环境温度宽

- 精度高；性能稳定可靠

- 具有3色舒适度氛围灯和/或高亮白色OLED显示

应用场所

用于室内外环境监测，通讯机房、 仓库以及楼宇自控等需要温湿度测量的场所。

| RPTH2303 | 代码1 | 接口形式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品选型 | A B D E M | 二线制4 ～ 20mA 三线制4 ～ 20mA 三线制0 ～ 10V 三线制0 ～ 5V RS-485接口，标准Modbus-RTU通讯协议 |  |  |
|  |  | 代码2 | 本地显示 |  |
|  |  | 1 2 3 4 | 无显示 OLED显示(除A型外) 3色舒适度氛围灯(除A型外) 3色舒适度氛围灯 + OLED显示 |  |
|  |  |  | 代码3 | 温度测量范围 |
|  |  |  | T1 T2 T3 T4 T5 T6 | 0～50℃ －5～55℃ －10～60℃ －20～80℃ －40～60℃ 定制 |

技术参数

|  | 温度 | 湿度 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 见产品选型 | 0%RH～100%RH |
| 准确度 | ≤±0.3℃（@25℃，典型） 全温范围准确度见Figure1 | ≤±3%RH（@25℃，20%RH～80%RH，典型） 其它范围准确度见Figure2 |
| 长期稳定性 | < 0.1℃/年 | < 0.5%RH/年 |
| 响应时间 | < 15S | < 12S（63%） |
| 信号输出 | 二线制：4～20mA，三线制：4～20mA / 0～5V / 0～10V可选 |  |
| 供电电源 | 三线制15V～24V DC，其余：12V～24V DC |  |
| 电路工作温度 | －25℃～70℃ |  |
| 存储环境 | －40℃～80℃（非凝结） |  |
| 连接方式 | 3位/4位接线端子（间距9 mm，适用于16AWG以上线规线缆） |  |
| 负载能力 | 二线制：小于（VDD-7V）/0.02，三线制：电流型小于250Ω、电压型大于10KΩ |  |
| 静电防护能力 | 接触放电为6KV，空气放电为8KV |  |
| 浪涌防护能力 | ±2000V，电压波形1.2/50us，内阻12Ω |  |
| 防护等级 | IP65 |  |
| 外壳材料 | PC工程塑料 |  |

外形结构（mm）

电气连接

二线制单温测量

二线制单湿测量

二线制温湿度同时测量

三线制电流型单湿+NTC或铂电阻测量

三线制电流型温湿度

RS485接口输出

三线制电压型单湿+NTC或铂电阻测量

三线制电压型温湿度同时测量

氛围灯颜色含义

| 温湿度 |  |
| --- | --- |
| ● 绿色 | 温度在16-27℃，湿度在35-70%RH之间 |
| ● 蓝色 | 温度＜16℃；或温度在16-27℃之间，湿度＜35%RH |
| ● 红色 | 温度＞27℃；或温度在16-27℃之间，湿度＞70%RH |

注意事项

1、产品在安装与使用时，应避免阳光直射或直接接触热源/冷源。

2、安装和更换变送器时，一定要关闭电源。

3、直接连接220V电源会造成产品永久性损坏。

4、产品部分技术指标有可能修改，以产品标识上指标为准。